- Ochrana prúdovým chráničom je zaradená ako ?

-doplnková ochrana a slúži na samočinné odpojenie elektrického spotrebiča od siete, ak spotrebič v dôsledku porušenia izolácie, povrchový prúd unikajúci mimo pracovných vodičov na kostru alebo do zeme prekročí dovolenú hodnotu-

- Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny možno urobiť, mimo iných spôsobov, aj ?

-elektrostatickým uzemnením všetkých elektrostatických alebo elektrických vodivých predmetov-

- Na označenie izolovaných vodičov sa bežne používajú farby izolácie čierna, hnedá, zelenožltá a svetlomodrá, pre označenie ochranného vodiča je prístupné len označenie ?

-zelenožltou farbou-

- Pred elektromerovým rozvádzačom (rozvodnicou) musí byť podľa STN 33 21 30 voľný priestor s rovnou podlahou aspoň ?

-0,8 metra-

- Podľa STN 33 21 30 sa jednofázové zásuvky zapájajú tak, aby pri pohľade spredu ? -ochranný kolík bol hore a stredný (alebo nulovací) vodič bol pripojený na pravú dutinku-

- Na jeden zásuvkový obvod možno pripojiť najviac desať zásuvkových vývodov, pričom celkový inštalovaný príkon nesmie prekročiť pri istení 16A (STN 33 21 30)? -3680 VA-

- Predlžovacie pohyblivé prívody určené pre domácnosť môžu mať pri priereze 1 mm² a menovitom prúde 10 A najväčšiu dĺžku (STN 34 03 50)?

-5 metrov-

- Bezpečnostné tabuľky v tvare trojuholníka s čiernym nápisom na žltom podklade znamenajú ?

-Výstraha-

- Inštalačné spínače majú byť umiestnené, ak sú pri dverách, na tej strane, kde sa dvere otvárajú, vo výške (STN 34 03 50) ?

-0,9 až 1,2 metra-

- Nástenné zásuvky majú byť montované nad podlahou v inštalačnej zóne minimálne vo výške (STN 33 21 30) ?

-0,15 až 0,45 metra-